ALLEGATO A

VERBALE ISPETTIVO N. _10______ /2011

L’anno duemilaundici, il giorno __13_ del mese di _settembre  dalle ore __9,30_,_ i sottoscritti:

| NOMINATIVI | AS | PR | QUALIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Dott. ssa Elena BARBERO |  | X | Presidente Commissione, Direttore S.C. Medicina Legale |
| Dott.ssa Giorgio VANNI |  | X | Direttore RRF di Verbania |
| Dott. Gianmartino BIOLLO |  | X | Direttore S.C. I.S.P. |
| Ing. Paolo RIBONI |  | X | Responsabile servizio Prevenzione e Protezione |
| P.ind Dario OCCHETTI |  | X | Funzionario della S.C. Tecnico-Patrimoniale |
| Dottor Nino CAPPUCCIA |  | X | Direttore Laboratorio Analisi |
| Dott.ssa Cater. MODAFFERI | X |  | Dirigente Distretto di Verbania |
| Dott.ssa Orietta OSSOLA |  | X | Dirigente Direzione Sanitaria Verbania |
| Dott.ssa Diana DE GIULI | X |  | Segretaria CVS |

I sottoscritti componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - rinnovata dal Commissario  con deliberazione n.    2011, hanno effettuato sopralluogo  annuale  presso  la___Casa di Cura l’Eremo di Miazzina

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica_        Legale Rappresentante      ____________ nome____ dr.      VANNINI Mario

Qualifica _       Direttore Sanitario______________           nome ____dr       PAGANI Dario__

Qualifica__  Responsabile Area Tecnica______nome____arch PELIZARI Leonardo

GENERALITA’ DEL PRESIDIO

| Denominazione | Casa di Cura “L’EREMO DI MIAZZINA” |
| --- | --- |

| Via/Piazza | Via per Miazzina | n. | 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune di | CAMBIASCA | telefono | 0323/ 553700 |
| --- | --- | --- | --- |

Tipologia casa di cura privata (vedi:   pg     54  DGR)

Comma 2)   art. 4 ,   Legge 5/87_____

| Natura giuridica | S.p.A. |
| --- | --- |

| Data ultimo sopralluogo della Commissione di Vigilanza Sanitaria | 25.03.2010 |
| --- | --- |

PRESCRIZIONI/ OTTEMPERANZE

Trattasi di sopralluogo annuale, così come richiesto dalla Regione Piemonte.

La CVS  ha esaminato a campione:

1 ) obitorio→ dopo i rilievi relativi alle pessime condizioni igieniche in cui erano stati trovati lo scorso anno, si da atto che al momento la situazione è normalizzata.

2) il secondo padiglione (quello in cui è allocata anche la piscina di riabilitazione) è privo di impianto antincendio benché vi siano le relative predisposizioni→  provvedere alla ultimazione dei lavori ed alla messa in servizio ottemperato

3) nello stesso padiglione, piano terra, il pavimento dello spogliatoio uomini risulta deteriorato →  provvedere al ripristino della pavimentazione  ottemperato

5) Laboratorio analisi→  deve essere migliorata la segnaletica riguardante le vie di fuga e indicante le uscite di sicurezza  non ottemperato

6) Lavanderia: si è rilevato che le pareti sono scrostate e che in alcuni punti l’intonaco si sta staccando; le condizioni igieniche sono molto carenti → provvedere alla pulizia ordinaria  ed ai lavori straordinari. Si da anche indicazione di  mantenere gli effetti letterecci in armadi chiusi o in idonei contenitori onde evitare il depositarsi di polvere.  ottemperato

9) si richiede che venga trasmessa copia del progetto dell’impianto di terra e dei nodi equipotenziali → ottemperato

10) in generale si evidenzia una carenza della cartellonistica  di sicurezza con particolare riferimento a quella relativa alle vie di fuga →  integrarla anche con pannelli sinottici non ottemperato

11)  si richiede copia dei verbali delle ultime verifiche biennali di tutti gli impianti elevatori→ ottemperato

RILIEVI/ PRESCRIZIONI alla data del 13.09.2011

- La CVS  esamina a campione n° 4 cartelle inerenti pazienti dimessi nel 2011 e 4 cartelle ancora aperte (pazienti  ancora ricoverati). Si osserva quanto segue: le cartelle sono state valutate rispetto alla presenza di un progetto riabilitativo,  della scheda percorso, alla correttezza nella compilazione della SDO, alla presenza della  completezza del diario clinico, infermieristico e fisioterapico. Si rileva unicamente un errore nella codifica di una delle SDO (codice ICD9 di patologia al posto del V57 essendo paziente inviato dal medico di famiglia). Il Direttore Sanitario viene invitato a provvedere e vigilare

- Sono state visionate a campione alcune camere  dei tre piani del padiglione centrale, le sale lavoro/infermeria, i carrelli di emergenza, i carrelli visita, i carrelli medicazione ed i carrelli terapia:   nulla osservazione da fare.

- Sono stati visionati i farmaci presenti nei reparti ed il registro stupefacenti;  prescrizioni:   apporre oltre alla firma anche il timbro del sanitario poiché la firma risulta spesso illeggibile

- I frigoriferi di tipo domestico  destinati al deposito farmaci sono stati adeguati con termometro con temperatura a vista esterna; prescrizione: sarebbe opportuno un frigorifero (anche uno sui tre piani) con la tracciabilità della temperatura

- La scala, presente nell’area farmacia che adduce alla via di fuga, è sprovvista di corrimano posizionare corrimano   provvedere agli adeguamenti di quanto rilevato

- Nei locali deposito-magazzino  si evidenzia la marcata  umidità da risalita in corrispondenza delle pareti si chiede di adottare gli opportuni accorgimenti  in modo da impedire che il materiale venga a contato con le pareti stesse

- Il locale spogliatoio donne è sottodimensionato provvedere

- La zona lavaggio della cucina  (zona lavaggio carrelli dei piani) presenta il pavimento molto deteriorato ed insidioso risanamento  urgente

- nella stessa zona i canali di aspirazione, le cappe e l’impianto di illuminazione sono sporchi  necessitano di radicale pulizia

- Al primo piano del reparto lungodegenza il bagno handicappati apre verso l’interno invertire l’apertura

- Nel secondo padiglione, piano terra, nella saletta infermieri manca il lavandino per il lavaggio delle stoviglie  istallare un idoneo lavandino

- Verifiche a campione in alcuni reparti hanno evidenziato il non perfetto funzionamento dell’impianto di illuminazione di emergenza  provvedere urgentemente all’adeguamento dell’impianto che garantisca idonea illuminazione sulle vie di esito, predisporre procedura di controllo e manutenzione dell’impianto  semestrale

- In alcuni locali vengono utilizzati impropriamente adattatori multipli  predisporre

idonei quadretti elettrici

- Alcune uscite di emergenza non sono adeguatamente segnalate con lampade di sicurezza provvedere alla loro installazione

- I vetri della palestra vanno sostituiti con vetri antisfondamento o analoghi sistemi di protezione

L’ispezione termina alle ore …13,00

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

| Dott. Elena BARBERO | _________________________________ |
| --- | --- |
| Dott. GianMartino BIOLLO | _____________________________________ |
| Per. Ind Paolo FRIGERIO | _______________________________________ |
| Dott.ssa Orietta OSSOLA | _________________________________________ |
| Dottor Nino CAPPUCCIA | _____________________________________ |
| Dott. Giorgio VANNI | __________________________________ |
| P.ind. Dario OCCHETTI | _________________________________ |
| Ing. Paolo RIBONI | ______________________________________ |

Per.Ind. Gianfranco MORA      ________________________________

Dott.ssa Diana DE GIULI      _______________________________