ALLEGATO A

ASL  del VCO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE  STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N. _4______ /2012

L’anno duemiladodici il giorno __2_ del mese di _Marzo  dalle ore __9,30_,_ i sottoscritti:

| NOMINATIVI | AS | PR | QUALIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Dott. ssa Elena BARBERO |  | X | Presidente Commissione, Direttore S.C. Medicina Legale |
| Dott Giovanni POZZUOLI | X |  | Dirigente RRF di Verbania |
| Dott.ssa Silvia CASELLI |  | X | Dirigente S.C. I.S.P. |
| Ing. Paolo RIBONI |  | X | Responsabile SOC Prevenzione e Protezione |
| P.ind Gianfranco MORA |  | X | Funzionario della S.O.C. SPP |
| Dott. Nino CAPPUCCIA |  | X | Direttore Laboratorio Analisi |
| Dott. Attilio GUAZZONI | X |  | Direttore SOC Radiodiagnostica |
| Dott.ssa M.Grazia BOLONGARO | X |  | Direttore Distretto di Verbania |
| Dott.ssa Orietta OSSOLA | X |  | Dirigente Direzione Sanitaria Verbania |
| Per. Ind. Maurizio PAGLIARI |  | X | Funzionari GITB |
| Dott.ssa Diana DE GIULI | X |  | Segretaria CVS |

I sottoscritti componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - rinnovata dal Commissario  con deliberazione n. …   2011, hanno effettuato sopralluogo  annuale  presso  la___Casa di Cura l’Eremo di Miazzina.

Contestualmente, come da indicazione della Regione Piemonte del 8.11.2011 ed in relazione alla  Determina n° 833 del 8.11.11 è stata svolta vigilanza sulla esecuzione di quanto prescritto nel provvedimento citato.

Si precisa che l’Ente  non ha fatto ricorso avverso la Determina Regionale  ed  ha eseguito (quasi completamente) i lavori  prescritti;  per quanto riguarda la cucina sono stati eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria.

Si precisa che L’Ente  ha dato in appalto il servizio di ristorazione che comprende anche  il rifacimento della cucina

Si trasmette in allegato copia del contratto stipulato fra L’Eremo di Miazzina e la ditta   J.D.

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica _ Direttore Sanitario______________ nome ____dr PAGANI Dario__

Qualifica_ Direttore Amministrativo   ____________ nome____ dr. SPRIANO Stefano

Qualifica__Responsabile Area Tecnica_____________nome____arch PELIZARI Leonardo

GENERALITA’ DEL PRESIDIO

| Denominazione | Casa di Cura “L’EREMO DI MIAZZINA” |
| --- | --- |

| Via/Piazza | Via per Miazzina | n. | 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune di | CAMBIASCA | telefono | 0323/ 553700 |
| --- | --- | --- | --- |

Tipologia casa di cura privata (vedi:   pg     54  DGR)

Comma 2)   art. 4 ,   Legge 5/87_____

| Natura giuridica | S.p.A. |
| --- | --- |

| Data ultimo sopralluogo della Commissione di Vigilanza Sanitaria | 13.09.2011 |
| --- | --- |

PRESCRIZIONI alla data del 13.09.2011/ ottemperanza

- Sono state visionate a campione alcune camere dei tre piani del padiglione centrale, le sale lavoro/infermeria, i carrelli di emergenza, i carrelli visita, i carrelli medicazione ed i carrelli terapia, il registro di carico e scarico degli stupefacenti nonché la cassaforte contenente gli stupefacenti:   nulla da rilevare.

- Sono stati visionati i farmaci presenti nei reparti ed il registro stupefacenti;  prescrizioni:   apporre oltre alla firma anche il timbro del sanitario poiché la firma risulta spesso illeggibile  ottemperato

- I frigoriferi, presenti ai piani, di tipo domestico  destinati al deposito farmaci sono stati adeguati con termometro con temperatura a vista esterna; prescrizione: sarebbe opportuno un frigorifero (anche uno sui tre piani) con la tracciabilità della temperatura  ottemperato

- La scala, presente nell’area farmacia che adduce alla via di fuga, è sprovvista di corrimano posizionare corrimano   provvedere agli adeguamenti di quanto rilevato ottemperato

- Nei locali deposito-magazzino  si evidenzia la marcata  umidità da risalita in corrispondenza delle pareti si chiede di adottare gli opportuni accorgimenti  in modo da impedire che il materiale venga a contato con le pareti stesse sono state realizzate pareti in carton gesso ► ottemperato

- Il locale spogliatoio donne è sottodimensionato provvedere► NON ottemperato. I rappresentanti dell’Eremo precisano che, una volta realizzati i nuovi locali cucina (come da contratto in allegato) verranno recuperati degli spazi  da destinare al miglioramento degli spogliatoi

- La zona lavaggio della cucina  (zona lavaggio carrelli dei piani) presenta il pavimento molto deteriorato ed insidioso risanamento  urgente► ottemperato

- nella stessa zona i canali di aspirazione, le cappe e l’impianto di illuminazione sono sporchi  necessitano di radicale pulizia► ottemperato

- Al primo piano del reparto lungodegenza il bagno handicappati apre verso l’interno invertire l’apertura► ottemperato

- Nel secondo padiglione, piano terra, nella saletta infermieri manca il lavandino per il lavaggio delle stoviglie  istallare un idoneo lavandino► ottemperato

- Verifiche a campione in alcuni reparti hanno evidenziato il non perfetto funzionamento dell’impianto di illuminazione di emergenza  provvedere urgentemente all’adeguamento dell’impianto che garantisca idonea illuminazione sulle vie di esito, predisporre procedura di controllo e manutenzione dell’impianto  semestrale► parzialmente ottemperato, sono in corso d’opera i lavori di rifacimento dell’impianto

- In alcuni locali vengono utilizzati impropriamente adattatori multipli  predisporre

idonei quadretti elettrici► ottemperato

- Alcune uscite di emergenza non sono adeguatamente segnalate con lampade di sicurezza provvedere alla loro installazione►► parzialmente ottemperato, sono in corso d’opera i lavori di rifacimento dell’impianto

- I vetri della palestra vanno sostituiti con vetri antisfondamento o analoghi sistemi di protezione► ottemperato

RILIEVI     al 13. 02. 2012

1) si rileva sui tre piani, in generale, scarsa pulizia dei locali con annidamento di polvere nelle stanze, nei bagni e nelle controsoffittature      prescrizione►  risanamento

2) prevalentemente al terzo piano si segnala che parte degli arredi oltre ad essere vetusti sono anche sbeccati e quindi pericolosi e che i paraspigoli e la maggior parte delle porte sono scheggiate prescrizione►:  provvedere alla sostituzione

3) nel corridoio del 3° piano è presente un  avvallamento con usura del linoleum che crea ostacola il  camminamento prescrizione►:  ripristino della copertura

4) le stanze utilizzate come punto sosta dal personale, attigue alle cucinotte, sono prive di aerazione   prescrizione►:  garantire idonea aerazione naturale o artificiale

5) al primo piano del padiglione centrale, nello svuotatolo, c’è uno scalino che si mimetizza con il pavimento e che può creare inciampo  prescrizione►  posizionare idonee strisce di segnalazione

6) nel corridoio ed atrio zona mensa permangono incrostazioni ed effluorescenze saline; tale situazione si riscontra anche sulle parete della scala che scende dal piano superiore prescrizione►  provvedere al risanamento

7) nell’area sopra citata è presente una uscita di sicurezza che deve essere sostituita prescrizione►  provvedere alla sostituzione

8) la farmacia non è dotata di frigorifero allarmato prescrizione►  provvedere alla sostituzione / predisposizione Allarme remoto

9)  i sistemi di autochiusura delle porte antincendio non risultano funzionanti prescrizione►  provvedere alla  sistemazione

10) gli specchi dei servizi igienici in dotazione alle camere di degenza risultano collegati elettricamente  e determinano un pericolo di contatto elettrico diretto  prescrizione►  provvedere alla messa in sicurezza

11) nel laboratorio analisi l’impianto di rilevazione gas metano risulta non funzionante prescrizione► provvedere alla messa in sicurezza

12) i corpi illuminanti del locale mensa sono privi di schermatura prescrizione► provvedere alla messa in sicurezza

13) in  generale si rileva una carenza della cartellonistica di emergenza  prescrizione► provvedere alla integrazione/miglioramento della stessa

L’ispezione termina alle ore …13,00

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

| Dott. Elena BARBERO | _________________________________ |
| --- | --- |
| Dott. Silvia CASELLI | _____________________________________ |
| Per. Ind Maurizio PAGLIARI | _______________________________________ |
| Dottor Nino CAPPUCCIA | _____________________________________ |
| Dott. Maria Grazia BOLONGARO | __________________________________ |
| Ing. Paolo RIBONI | _________________________________ |
| Per.Ind. Gianfranco MORA | ______________________________________ |