ALLEGATO A

ASL  del VCO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE  STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N. _20______ /2012

L’anno duemiladodici il giorno __28_ del mese di _giugno  dalle ore __9,30_,_ i sottoscritti:

| NOMINATIVI | AS | PR | QUALIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Dott. ssa Elena BARBERO |  | X | Presidente Commissione, Direttore S.C. Medicina Legale |
| Ing. Paolo RIBONI |  | X | Responsabile SOC Prevenzione e Protezione |
| Per. Ind. Maurizio PAGLIARI |  | X | Funzionari GITB |

I sottoscritti componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - rinnovata dal Commissario  con deliberazione n. 183 del 7.4.2011,    su  richiesta della Regione Piemonte del  4.5.12 e successivo sollecito del 13.6.2012 (protocollo ASL del 20 giugno ) hanno effettuato sopralluogo  ___Casa di Cura l’Eremo di Miazzina ___al fine di verificare che la struttura sanitaria avesse ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza Sanitaria (CVS)  come da verbale del 2 marzo 2012.

Si da atto che con  nota  del 20 giugno 2012 il Direttore Generale della Casa di Cura, dottor Mario Vannini,   ha comunicato alla Regione  di aver ottemperato alle prescrizioni impartite e di essere in attesa del  già comunicato sopralluogo da parte della CVS.

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica __ Direttore Generale ____________nome_____dr       VANNINI Mario

Qualifica_    Direttore Sanitario_____________nome ____dr       PAGANI Dario

Qualifica__  Responsabile Area Tecnica______nome____arch   PELIZARI Leonardo

GENERALITA’ DEL PRESIDIO

| Denominazione | Casa di Cura “L’EREMO DI MIAZZINA” |
| --- | --- |

| Via/Piazza | Via per Miazzina | n. | 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune di | CAMBIASCA | telefono | 0323/ 553700 |
| --- | --- | --- | --- |

Tipologia casa di cura privata (vedi:   pg     54  DGR)

Comma 2)   art. 4 ,   Legge 5/87_____

| Natura giuridica | S.p.A. |
| --- | --- |

| Data ultimo sopralluogo della Commissione di Vigilanza Sanitaria | 2.03.2012 |
| --- | --- |

RILIEVI    del  2 marzo 2012/OTTEMPERANZA

1) si rileva sui tre piani, in generale, scarsa pulizia dei locali con annidamento di polvere nelle stanze, nei bagni e nelle controsoffittature      prescrizione►  risanamento

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

2) prevalentemente al terzo piano si segnala che parte degli arredi oltre ad essere vetusti sono anche sbeccati e quindi pericolosi e che i paraspigoli e la maggior parte delle porte sono scheggiate prescrizione►:  provvedere alla sostituzione

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

3) nel corridoio del 3° piano è presente un  avvallamento con usura del linoleum che crea ostacola il  camminamento prescrizione►:  ripristino della copertura

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

4) le stanze utilizzate come punto sosta dal personale, attigue alle cucinotte, sono prive di aerazione   prescrizione►:  garantire idonea aerazione naturale o artificiale

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

5) al primo piano del padiglione centrale, nello svuotatolo, c’è uno scalino che si mimetizza con il pavimento e che può creare inciampo  prescrizione►  posizionare idonee strisce di segnalazione

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

6) nel corridoio ed atrio zona mensa permangono incrostazioni ed effluorescenze saline; tale situazione si riscontra anche sulle parete della scala che scende dal piano superiore prescrizione►  provvedere al risanamento

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

7) nell’area sopra citata è presente una uscita di sicurezza che deve essere sostituita prescrizione►  provvedere alla sostituzione

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

8) la farmacia non è dotata di frigorifero allarmato prescrizione►  provvedere alla sostituzione / predisposizione Allarme remoto

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

9)  i sistemi di autochiusura delle porte antincendio non risultano funzionanti prescrizione►  provvedere alla  sistemazione

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

10) gli specchi dei servizi igienici in dotazione alle camere di degenza risultano collegati elettricamente  e determinano un pericolo di contatto elettrico diretto  prescrizione►  provvedere alla messa in sicurezza

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

11) nel laboratorio analisi l’impianto di rilevazione gas metano risulta non funzionante prescrizione► provvedere alla messa in sicurezza

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

12) i corpi illuminanti del locale mensa sono privi di schermatura prescrizione► provvedere alla messa in sicurezza

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

13) in  generale si rileva una carenza della cartellonistica di emergenza  prescrizione► provvedere alla integrazione/miglioramento della stessa

Controllo del 28 giugno 2012 ►ottemperato

L’ispezione termina alle ore …11,30

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

| Dott. Elena BARBERO |  |
| --- | --- |
| Per. Ind Maurizio PAGLIARI | ________________________________________________________________________________________________________________ |
| Ing. Paolo RIBONI |  |

N .B:   si da atto che copia del presente verbale verrà trasmessa in tempi reali tramite posta elettronica alla dott.ssa Blasco Paola, funzionaria regionale, in attesa che venga assunto con regolare determina